## FILTRAGEM G4+M5
PROT - FH 355 (MOTOR EC FANSTECH) G4+M5 |  | Planilha de Medição de Vazão | [18 empty] | PROT - FH 355 (MOTOR EC FANSTECH) G4+M5
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | Data: 09/08/2022 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 47.9515 | 1992.0877
Localidade | [20 empty] | 115.3608 | 1747.3212
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | [9 empty] | 212.7073 | 1588.4693
TBS C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | pe | 1821.6 | 1821.6 | 1821.6 | 1821.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 311.2943 | 1496.8089
TBU C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | pp | 1754.1861 | 1754.1861 | 1754.1861 | 1754.1861 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 408.932 | 1330.4458
ρ Kg/m3 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | ρ | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2059 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 506.3714 | 1123.1212
ρd Kg/m3 | 1.2063 | 1.2071 | 1.2083 | 1.2095 | 1.2107 | 1.2119 | 1.2131 | 1.2143 | 1.2152 | 1.2059 | 1.2059 | [9 empty] | 604.5742 | 951.1587
Pressão total Pa | 28 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 780 |  |  | Dens | 0.82922 | 0.82922 | 0.82922 | 0.82922 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 702.3797 | 685.716
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [20 empty] | 780 | 0
1 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0
2 | 19 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0
3 | 22 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0
4 | 27 | 20 | 18 | 13 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0
5 | 29 | 23 | 21 | 16 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0
6 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0
7 | 22 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0
8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
1 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
2 | 15 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0
3 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0
4 | 24 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0
5 | 30 | 25 | 21 | 18 | 13 | 11 | 7 | 3 | 0
6 | 24 | 22 | 17 | 14 | 11 |  | 6 | 3 | 0
7 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0
8 | 14 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0
1 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
2 | 18 | 13 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0
3 | 21 | 15 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0
4 | 26 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0
5 | 30 | 25 | 21 | 17 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0
6 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0
7 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0
8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
Pv (Pa) | 19.9515 | 15.3608 | 12.7073 | 11.2943 | 8.932 | 6.3714 | 4.5742 | 2.3797 | 0 | 0 | 0
Pt(Pa) | 47.9515 | 115.3608 | 212.7073 | 311.2943 | 408.932 | 506.3714 | 604.5742 | 702.3797 | 780 | 0 | 0
v (m/s) | 5.7515 | 5.0448 | 4.5862 | 4.3215 | 3.8412 | 3.2426 | 2.7461 | 1.9798 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 1992.0877 | 1747.3212 | 1588.4693 | 1496.8089 | 1330.4458 | 1123.1212 | 951.1587 | 685.716 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor
rpm
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente maxima do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
1 | 3.873 | 3.3166 | 3 | 2.8284 | 2.6458 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
2 | 4.3589 | 3.4641 | 3.3166 | 3.1623 | 3 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6904 | 3.873 | 3.7417 | 3.3166 | 3.1623 | 2.8284 | 2 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 5.1962 | 4.4721 | 4.2426 | 3.6056 | 3.4641 | 3 | 2 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 5.3852 | 4.7958 | 4.5826 | 4 | 3.7417 | 3.1623 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.7958 | 4.4721 | 4.2426 | 3.873 | 3.6056 | 3.1623 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.6904 | 3.873 | 3.873 | 3.4641 | 3.1623 | 3 | 2.6458 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.4641 | 3.1623 | 2.8284 | 2.8284 | 2.4495 | 2 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 3.7417 | 3.1623 | 3.1623 | 2.8284 | 2.4495 | 2 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
2 | 3.873 | 3.3166 | 3.1623 | 3 | 2.6458 | 2 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
3 | 4.1231 | 3.6056 | 3.4641 | 3.1623 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
4 | 4.899 | 4.2426 | 4 | 3.4641 | 3.1623 | 2.8284 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
5 | 5.4772 | 5 | 4.5826 | 4.2426 | 3.6056 | 3.3166 | 2.6458 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.899 | 4.6904 | 4.1231 | 3.7417 | 3.3166 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.4721 | 4.2426 | 3.873 | 3.4641 | 3.1623 | 2.6458 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.7417 | 3.3166 | 3 | 2.8284 | 2.2361 | 2.2361 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 3.6056 | 3.1623 | 3 | 3 | 2.4495 | 2 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
2 | 4.2426 | 3.6056 | 1 | 3.1623 | 2.6458 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5826 | 3.873 | 3.6056 | 3.3166 | 2.8284 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 5.099 | 4.4721 | 4.2426 | 3.873 | 3.1623 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 5.4772 | 5 | 4.5826 | 4.1231 | 3.6056 | 3.3166 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.6904 | 4.2426 | 3.873 | 3.6056 | 3.1623 | 3 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
7 | 4.3589 | 3.873 | 3.6056 | 3.3166 | 3 | 2.6458 | 2.4495 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
8 | 3.4641 | 2.8284 | 2.4495 | 2.4495 | 2.2361 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0 | 0