## ACI 100 PxV - EC
ACI 100 EC |  | Planilha de medição de vazão | [19 empty] | ACI 100
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [8 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Percentual de vazão em relação ao catalogo | vazão | pressão
Pressão estatica Pa | [21 empty] | 2.7495 | 256.197 | 275 | 93.16% | 0 | 34
Localidade | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 29
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 75 | 28.5
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 28
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 25
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 49.8982 | 0 | 0 | 0% | 175 | 23
ρd Kg/m3 | 1.1737 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | [14 empty] | 200 | 22
Pressão estatica Pa | A: 27 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 250 | 15
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [25 empty] | 275 | 0
1 | A: 17; F: 0; H: 0
2 | A: 23; F: 0; H: 0
3 | A: 26; F: 0; H: 0
4 | A: 26; F: 0; H: 0
5 | A: 24; F: 0; H: 0
6 | A: 22; F: 0; H: 0
7 | A: 20; F: 0; H: 0
8 | A: 16; F: 0; H: 0
1 | A: 12; F: 0; H: 0
2 | A: 16; F: 0; H: 0
3 | A: 20; F: 0; H: 0
4 | A: 21; F: 0; H: 0
5 | A: 20; F: 0; H: 0
6 | A: 21; F: 0; H: 0
7 | A: 21; F: 0; H: 0
8 | A: 17; F: 0; H: 0
1 | A: 11; F: 0; H: 0
2 | A: 14; F: 0; H: 0
3 | A: 18; F: 0; H: 0
4 | A: 23; F: 0; H: 0
5 | A: 23; F: 0; H: 0
6 | A: 25; F: 0; H: 0
7 | A: 23; F: 0; H: 0
8 | A: 20; F: 0; H: 0
Pv (Pa) dinamica | 19.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 46.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 5.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 256.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação do motor | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ACI 100 PxV
ACI 100 |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | ACI 100
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Percentual de vazão em relação ao catalogo | vazão | pressão
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 2.7495 | 230.2746 | 275 | 83.74% | 0 | 34
Localidade | [20 empty] | 5.0916 | 202.0376 | 0 | 0% | 50 | 29
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [9 empty] | 10.1833 | 184.4745 | 0 | 0% | 75 | 28.5
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20.3666 | 128.5928 | 0 | 0% | 100 | 28
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35.6415 | 60.5599 | 0 | 0% | 150 | 25
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49.8982 | 0 | 0 | 0% | 175 | 23
ρd Kg/m3 | 1.1737 | 1.1739 | 1.1745 | 1.1757 | 1.1774 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | [13 empty] | 200 | 22
Pressão estatica Pa | A: 27; B: 50; C: 100; D: 200; E: 350 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 250 | 15
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [24 empty] | 275 | 0
1 | 21 | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 |  | 0
2 | 20 | 21 | 13 | 5 | 1 | 0 |  | 0
3 | 19 | 17 | 14 | 6 | 2 | 0 |  | 0
4 | 16 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 |  | 0
5 | 13 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 |  | 0
6 | 12 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |  | 0
7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |  | 0
8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |  | 0
1 | 23 | 20 | 14 | 5 | 2 | 0 |  | 0
2 | 26 | 22 | 16 | 7 | 2 | 0 |  | 0
3 | 27 | 23 | 16 | 7 | 1 | 0 |  | 0
4 | 21 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 |  | 0
5 | 15 | 14 | 10 | 6 | 1 | 0 |  | 0
6 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 |  | 0
7 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |  | 0
8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |  | 0
1 | 12 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 |  | 0
2 | 17 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 |  | 0
3 | 17 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 |  | 0
4 | 20 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 |  | 0
5 | 16 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 |  | 0
6 | 16 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 |  | 0
7 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 |  | 0
8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |  | 0
Pv (Pa) dinamica | 15.9435 | 12.276 | 10.2395 | 4.9804 | 1.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 42.9435 | 62.276 | 110.2395 | 204.9804 | 351.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 5.2123 | 4.5732 | 4.1756 | 2.9107 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 230.2746 | 202.0376 | 184.4745 | 128.5928 | 60.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | A: 2500; B: 2500; C: 2500; D: 2500; E: 2500 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Nivel de ruido | A: 45
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4.5826 | 4.2426 | 3.3166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4.4721 | 4.5826 | 3.6056 | 2.2361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3589 | 4.1231 | 3.7417 | 2.4495 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 3.873 | 3.7417 | 2.4495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.6056 | 3.4641 | 3.3166 | 2.2361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4641 | 1 | 3 | 2.2361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.3166 | 3.1623 | 2.8284 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 2.8284 | 2.4495 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4.7958 | 4.4721 | 3.7417 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.099 | 4.6904 | 4 | 2.6458 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.1962 | 4.7958 | 4 | 2.6458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.5826 | 4.1231 | 3.7417 | 2.4495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.873 | 3.7417 | 3.1623 | 2.4495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.6056 | 3.4641 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4641 | 3.3166 | 2.8284 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3.1623 | 3 | 2.4495 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.4641 | 2.8284 | 2.6458 | 2.8284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4.1231 | 2.8284 | 2.8284 | 2.6458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.1231 | 3.1623 | 3.1623 | 2.8284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.4721 | 3.4641 | 3.4641 | 2.6458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 3.4641 | 3.1623 | 2.2361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 3.3166 | 3.1623 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.6056 | 3.3166 | 3 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3.4641 | 2.8284 | 2.4495 | 1.4142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROTAÇÃO ACI | 2500 | ,+-10%
|  | ROTAÃO ACI EC | 3260
vazão teorica ACI, aumentando rpm para 3260
|  |  | RPM2 | RPM1
|  |  | 2500 | 3260
|  | Q | 230.3 | 300.3112
|  | TESTADO |  | 256 |  | 880
|  | DIF |  | 14.76% |  | 1550
[6 empty] | 670 | 0.43226 | 43.23%
|  | 2500 | TESTADO
|  | pressão | vazão
|  | 2.7495 | 230.2746
|  | 5.0916 | 202.0376
|  | 10.1833 | 184.4745
|  | 20.3666 | 128.5928
|  | 35.6415 | 60.5599
|  | 49.8982 | 0
|  | 3260 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão
|  | 4.6753 | 300.2781 | 255.2364
|  | 8.6579 | 263.457 | 223.9385
|  | 17.3158 | 240.5548 | 204.4716
|  | 34.6317 | 167.685 | 142.5322
|  | 60.6055 | 78.9701 | 67.1245
| 48 | 84.8476 | 0
|  | 4400 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão | vazão
|  | 8.5168 | 405.2833 | 344.4908
|  | 15.7719 | 355.5862 | 302.2482
|  | 31.5438 | 324.6752 | 275.9739
|  | 63.0876 | 226.3233 | 192.3748
|  | 110.4033 | 106.5853 | 90.5975
|  | 154.5646 | 0
𝑊_1=〖𝑊_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^3
𝑄_1=〖𝑄_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^1

## ACI 100 - REDUÇÃO SAIDA
ACI 100 + RVC + REDUÇÃO SAÍDA |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | PROT. MAXX 210 - VEL. MÍN.
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h)
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 4.5825 | 213.2384
Localidade
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ρd Kg/m3 | 1.1739 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 45 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | A: 19; H: 0
2 | A: 21; H: 0
3 | A: 20; H: 0
4 | A: 17; H: 0
5 | A: 13.5; H: 0
6 | A: 11.5; H: 0
7 | A: 10; H: 0
8 | A: 8.5; H: 0
1 | A: 19; H: 0
2 | A: 22; H: 0
3 | A: 22; H: 0
4 | A: 18; H: 0
5 | A: 13; H: 0
6 | A: 12; H: 0
7 | A: 11; H: 0
8 | A: 8; H: 0
1 | A: 8; H: 0
2 | A: 10; H: 0
3 | A: 13; H: 0
4 | A: 14; H: 0
5 | A: 13; H: 0
6 | A: 12; H: 0
7 | A: 12; H: 0
8 | A: 9; H: 0
Pv (Pa) dinamica | 13.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 58.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 213.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ACI 100 & RVC SICFLUX
ACI 100 + RVC |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | PROT. MAXX 210 - VEL. MÍN.
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h)
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 20.3666 | 128.8272
Localidade
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ρd Kg/m3 | 1.1757 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 200 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | A: 4.5; H: 0
2 | A: 5; H: 0
3 | A: 6; H: 0
4 | A: 6; H: 0
5 | A: 6; H: 0
6 | A: 5; H: 0
7 | A: 4.5; H: 0
8 | A: 3.5; H: 0
1 | A: 6.5; H: 0
2 | A: 7.5; H: 0
3 | A: 8; H: 0
4 | A: 7; H: 0
5 | A: 5.5; H: 0
6 | A: 4; H: 0
7 | A: 3; H: 0
8 | A: 2; H: 0
1 | A: 5; H: 0
2 | A: 7; H: 0
3 | A: 8; H: 0
4 | A: 7; H: 0
5 | A: 5; H: 0
6 | A: 3; H: 0
7 | A: 3; H: 0
8 | A: 2; H: 0
Pv (Pa) dinamica | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 204.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 128.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ACI 100 - RVC NOVO FORNECEDOR
ACI 100 + RVC |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | PROT. MAXX 210 - VEL. MÍN.
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h)
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 23.9308 | 114.0325
Localidade
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ρd Kg/m3 | 1.1761 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 235; B: 0; C: 0; D: 0; E: 0; F: 0 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | A: 3; H: 0
2 | A: 4; H: 0
3 | A: 5; H: 0
4 | A: 4; H: 0
5 | A: 4; H: 0
6 | A: 5; H: 0
7 | A: 5; H: 0
8 | A: 3; H: 0
1 | A: 4; H: 0
2 | A: 5; H: 0
3 | A: 5; H: 0
4 | A: 4; H: 0
5 | A: 4; H: 0
6 | A: 3; H: 0
7 | A: 3; H: 0
8 | A: 2; H: 0
1 | A: 5; H: 0
2 | A: 6; H: 0
3 | A: 6; H: 0
4 | A: 5; H: 0
5 | A: 3; H: 0
6 | A: 3; H: 0
7 | A: 3; H: 0
8 | A: 2; H: 0
Pv (Pa) dinamica | 3.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 238.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 2.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 114.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RUÍDO
TESTE DE NÍVEL DE RUÍDO [dB]
| ACI 100 - 2500 RPM | ACI EC 100 - 3260 RPM
SALA | 40 | 40
DUTADO | 45 | 54
SEM DUTO | 58 | 67