## FHB 150 sem filtros
FHB 150 SEM FILTROS |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | FHB 150 SEM FILTROS
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Percentual de vazão em relação ao catalogo
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 7.332 | 428.725 | 0 | 0%
Localidade | [20 empty] | 10.1833 | 389.4524 | 0 | 0%
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [9 empty] | 20.3666 | 243.4594 | 0 | 0%
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.4582 | 166.4155 | 0 | 0%
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35.1324 | 0 | 0 | 0%
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0%
ρd Kg/m3 | 1.1742 | 1.1745 | 1.1757 | 1.1763 | 1.1774 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 72; B: 100; C: 200; D: 250; E: 345 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | A: 41; B: 35; C: 13; D: 5; E: 0
2 | A: 52; B: 45; C: 15; D: 6; E: 0
3 | A: 60; B: 46; C: 16; D: 7
4 | A: 50; B: 44; C: 18; D: 9
5 | A: 56; B: 51; C: 20; D: 10
6 | A: 67; B: 58; C: 23; D: 11
7 | A: 69; B: 60; C: 23; D: 9
8 | A: 50; B: 45; C: 16; D: 7
1 | A: 61; B: 45; C: 15; D: 6
2 | A: 65; B: 50; C: 19; D: 8
3 | A: 63; B: 48; C: 20; D: 8
4 | A: 55; B: 45; C: 19; D: 9
5 | A: 49; B: 42; C: 18; D: 10
6 | A: 53; B: 45; C: 19; D: 9
7 | A: 55; B: 46; C: 18; D: 10
8 | A: 37; B: 35; C: 12; D: 7
1 | A: 64; B: 50; C: 17; D: 7
2 | A: 73; B: 52; C: 22; D: 9
3 | A: 68; B: 55; C: 25; D: 10
4 | A: 68; B: 48; C: 21; D: 10
5 | A: 50; B: 43; C: 17; D: 9
6 | A: 48; B: 40; C: 17; D: 9
7 | A: 47; B: 40; C: 16; D: 9
8 | A: 37; B: 33; C: 13; D: 8
Pv (Pa) dinamica | 55.2896 | 45.6368 | 17.852 | 8.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 127.2896 | 145.6368 | 217.852 | 258.3452 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 9.7043 | 8.8154 | 5.5108 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 428.725 | 389.4524 | 243.4594 | 166.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor | [11 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 6.4031 | 5.9161 | 3.6056 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.2111 | 6.7082 | 3.873 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.746 | 6.7823 | 4 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7.0711 | 6.6332 | 4.2426 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7.4833 | 7.1414 | 4.4721 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8.1854 | 7.6158 | 4.7958 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8.3066 | 7.746 | 4.7958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7.0711 | 6.7082 | 4 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7.8102 | 6.7082 | 3.873 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8.0623 | 7.0711 | 4.3589 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.9373 | 6.9282 | 4.4721 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7.4162 | 6.7082 | 4.3589 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 6.4807 | 4.2426 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.2801 | 6.7082 | 4.3589 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.4162 | 6.7823 | 4.2426 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6.0828 | 5.9161 | 3.4641 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 7.0711 | 4.1231 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8.544 | 7.2111 | 4.6904 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8.2462 | 7.4162 | 5 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8.2462 | 6.9282 | 4.5826 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7.0711 | 6.5574 | 4.1231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.9282 | 6.3246 | 4.1231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.8557 | 6.3246 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6.0828 | 5.7446 | 3.6056 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROTAÇÃO ACI | 2500 | ,+-10%
|  | ROTAÃO ACI EC | 3260
vazão teorica ACI, aumentando rpm para 3260
|  |  | RPM2 | RPM1
|  |  | 2500 | 3260
|  | Q | 230.3 | 300.3112
|  | TESTADO |  | 256 |  | 880
|  | DIF |  | 14.76% |  | 1550
[6 empty] | 670 | 0.43226 | 43.23%
|  | 2500 | TESTADO
|  | pressão | vazão
|  | 2.7495 | 230.2746
|  | 5.0916 | 202.0376
|  | 10.1833 | 184.4745
|  | 20.3666 | 128.5928
|  | 35.6415 | 60.5599
|  | 49.8982 | 0
|  | 3260 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão
|  | 4.6753 | 300.2781 | 255.2364
|  | 8.6579 | 263.457 | 223.9385
|  | 17.3158 | 240.5548 | 204.4716
|  | 34.6317 | 167.685 | 142.5322
|  | 60.6055 | 78.9701 | 67.1245
| 48 | 84.8476 | 0
|  | 4400 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão | vazão
|  | 8.5168 | 405.2833 | 344.4908
|  | 15.7719 | 355.5862 | 302.2482
|  | 31.5438 | 324.6752 | 275.9739
|  | 63.0876 | 226.3233 | 192.3748
|  | 110.4033 | 106.5853 | 90.5975
|  | 154.5646 | 0
𝑊_1=〖𝑊_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^3
𝑄_1=〖𝑄_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^1

## FHB 150 G4+M5 + Trane 680m³_h
FHB 150 G4+M5 |  | Planilha de medição de vazão | [20 empty] | FHB 150 G4+M5
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [9 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Percentual de vazão em relação ao catalogo
Pressão estatica Pa | [22 empty] | 4.0733 | 0 | 0 | 0%
Localidade | [22 empty] | 10.1833 | 0 | 0 | 0%
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [11 empty] | 20.3666 | 0 | 0 | 0%
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 35.1324 | 0 | 0 | 0%
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0%
ρd Kg/m3 | 1.1738 | 1.1745 | 1.1757 | 1.1774 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 40; B: 100; C: 200; D: 345 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | E: 0
2 | E: 0
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pv (Pa) dinamica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 40 | 100 | 200 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor | [11 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coil sozinho
[21 empty] | 14 | 60
[21 empty] | 86 | 440

## FHB 150 G4+M5
FHB 150 G4+M5 |  | Planilha de medição de vazão | [20 empty] | FHB 150 G4+M5
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [9 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Percentual de vazão em relação ao catalogo
Pressão estatica Pa | [22 empty] | 4.0733 | 313.2981 | 0 | 0%
Localidade | [22 empty] | 10.1833 | 263.0474 | 0 | 0%
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [11 empty] | 20.3666 | 162.7939 | 0 | 0%
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 35.1324 | 0 | 0 | 0%
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0%
ρd Kg/m3 | 1.1738 | 1.1745 | 1.1757 | 1.1774 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 40; B: 100; C: 200; D: 345 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | A: 23; B: 16; C: 6; E: 0
2 | A: 29; B: 21; C: 8; E: 0
3 | A: 31; B: 22; C: 8
4 | A: 28; B: 20; C: 8
5 | A: 30; B: 20; C: 9
6 | A: 35; B: 26; C: 10
7 | A: 34; B: 25; C: 8
8 | A: 24; B: 17; C: 6
1 | A: 24; B: 19; C: 8
2 | A: 33; B: 25; C: 9
3 | A: 34; B: 25; C: 9
4 | A: 29; B: 21; C: 8
5 | A: 27; B: 20; C: 7
6 | A: 28; B: 22; C: 7
7 | A: 26; B: 21; C: 7
8 | A: 19; B: 14; C: 5
1 | A: 32; B: 25; C: 10
2 | A: 38; B: 28; C: 10
3 | A: 35; B: 22; C: 11
4 | A: 30; B: 18; C: 8
5 | A: 29; B: 20; C: 8
6 | A: 30; B: 20; C: 8
7 | A: 39; B: 20; C: 8
8 | A: 26; B: 16; C: 7
Pv (Pa) dinamica | 29.5165 | 20.8197 | 7.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 69.5165 | 120.8197 | 207.982 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 7.0916 | 5.9542 | 3.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 313.2981 | 263.0474 | 162.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor | [11 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4.7958 | 4 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.3852 | 4.5826 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.5678 | 4.6904 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.2915 | 4.4721 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.4772 | 4.4721 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.9161 | 5.099 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.831 | 5 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.899 | 4.1231 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4.899 | 4.3589 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.7446 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.831 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.3852 | 4.5826 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.1962 | 4.4721 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.2915 | 4.6904 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.099 | 4.5826 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.3589 | 3.7417 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.6569 | 5 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6.1644 | 5.2915 | 3.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9161 | 4.6904 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4772 | 4.2426 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.3852 | 4.4721 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.4772 | 4.4721 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.245 | 4.4721 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.099 | 4 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coil sozinho
[21 empty] | 14 | 60
[21 empty] | 86 | 440

## FH 150 G4+M5
FH 150 G4+M5 |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | FH 150 G4+M5
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Percentual de vazão em relação ao catalogo
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 4.4807 | 303.8857 | 0 | 0%
Localidade | [20 empty] | 10.1833 | 261.4885 | 0 | 0%
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [9 empty] | 20.3666 | 187.219 | 0 | 0%
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30.5499 | 109.0062 | 0 | 0%
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 41.7515 | 0 | 0 | 0%
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0%
ρd Kg/m3 | 1.1739 | 1.1745 | 1.1757 | 1.1768 | 1.1781 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 44; B: 100; C: 200; D: 300; E: 410 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | A: 21; B: 17; C: 9; D: 3; E: 0
2 | A: 26; B: 19; C: 10; D: 4; E: 0
3 | A: 31; B: 22; C: 11; D: 4
4 | A: 30; B: 21; C: 11; D: 4
5 | A: 25; B: 18; C: 10; D: 3
6 | A: 27; B: 22; C: 11; D: 4
7 | A: 28; B: 23; C: 11; D: 4
8 | A: 25; B: 20; C: 10; D: 3
1 | A: 27; B: 23; C: 10; D: 4
2 | A: 35; B: 27; C: 14; D: 5
3 | A: 34; B: 26; C: 13; D: 5
4 | A: 30; B: 23; C: 12; D: 4
5 | A: 28; B: 21; C: 11; D: 4
6 | A: 24; B: 19; C: 9; D: 3
7 | A: 22; B: 14; C: 8; D: 3
8 | A: 19; B: 13; C: 7; D: 2
1 | A: 27; B: 22; C: 13; D: 4
2 | A: 36; B: 27; C: 13; D: 4
3 | A: 37; B: 26; C: 12; D: 4
4 | A: 30; B: 23; C: 11; D: 4
5 | A: 28; B: 20; C: 10; D: 4
6 | A: 29; B: 19; C: 11; D: 3
7 | A: 30; B: 18; C: 10; D: 3
8 | A: 22; B: 15; C: 8; D: 2
Pv (Pa) dinamica | 27.7707 | 20.5736 | 10.5569 | 3.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 71.7707 | 120.5736 | 210.5569 | 303.5823 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 6.8785 | 5.9189 | 4.2378 | 2.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 303.8857 | 261.4885 | 187.219 | 109.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor | [11 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4.5826 | 4.1231 | 3 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.099 | 4.3589 | 3.1623 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.5678 | 4.6904 | 3.3166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4772 | 4.5826 | 3.3166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 4.2426 | 3.1623 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.1962 | 4.6904 | 3.3166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.2915 | 4.7958 | 3.3166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 4.4721 | 3.1623 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.1962 | 4.7958 | 3.1623 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.9161 | 5.1962 | 3.7417 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.831 | 5.099 | 3.6056 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4772 | 4.7958 | 3.4641 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.2915 | 4.5826 | 3.3166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4.899 | 4.3589 | 3 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.6904 | 3.7417 | 2.8284 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.3589 | 3.6056 | 2.6458 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.1962 | 4.6904 | 3.6056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 5.1962 | 3.6056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.0828 | 5.099 | 3.4641 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4772 | 4.7958 | 3.3166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.2915 | 4.4721 | 3.1623 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.3852 | 4.3589 | 3.3166 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.4772 | 4.2426 | 3.1623 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4.6904 | 3.873 | 2.8284 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROTAÇÃO ACI | 2500 | ,+-10%
|  | ROTAÃO ACI EC | 3260
vazão teorica ACI, aumentando rpm para 3260
|  |  | RPM2 | RPM1
|  |  | 2500 | 3260
|  | Q | 230.3 | 300.3112
|  | TESTADO |  | 256 |  | 880
|  | DIF |  | 14.76% |  | 1550
[6 empty] | 670 | 0.43226 | 43.23%
|  | 2500 | TESTADO
|  | pressão | vazão
|  | 2.7495 | 230.2746
|  | 5.0916 | 202.0376
|  | 10.1833 | 184.4745
|  | 20.3666 | 128.5928
|  | 35.6415 | 60.5599
|  | 49.8982 | 0
|  | 3260 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão
|  | 4.6753 | 300.2781 | 255.2364
|  | 8.6579 | 263.457 | 223.9385
|  | 17.3158 | 240.5548 | 204.4716
|  | 34.6317 | 167.685 | 142.5322
|  | 60.6055 | 78.9701 | 67.1245
| 48 | 84.8476 | 0
|  | 4400 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão | vazão
|  | 8.5168 | 405.2833 | 344.4908
|  | 15.7719 | 355.5862 | 302.2482
|  | 31.5438 | 324.6752 | 275.9739
|  | 63.0876 | 226.3233 | 192.3748
|  | 110.4033 | 106.5853 | 90.5975
|  | 154.5646 | 0
𝑊_1=〖𝑊_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^3
𝑄_1=〖𝑄_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^1

## FH 150 sem filtros
FH 150 S/ FILTROS |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | FH 150 S/ FILTROS
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2023-04-28 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Percentual de vazão em relação ao catalogo
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 6.11 | 376.9658 | 0 | 0%
Localidade | [20 empty] | 10.1833 | 338.4969 | 0 | 0%
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [9 empty] | 20.3666 | 226.8419 | 0 | 0%
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30.5499 | 109.3261 | 0 | 0%
TBU C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 41.7515 | 0 | 0 | 0%
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0%
ρd Kg/m3 | 1.1741 | 1.1745 | 1.1757 | 1.1768 | 1.1781 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734
Pressão estatica Pa | A: 60; B: 100; C: 200; D: 300; E: 410 | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | A: 36; B: 29; C: 10; D: 3; E: 0
2 | A: 39; B: 32; C: 12; D: 3; E: 0
3 | A: 43; B: 35; C: 13; D: 3
4 | A: 45; B: 37; C: 15; D: 3
5 | A: 42; B: 34; C: 16; D: 3
6 | A: 47; B: 38; C: 17; D: 3
7 | A: 50; B: 41; C: 18; D: 2
8 | A: 45; B: 36; C: 17; D: 2
1 | A: 40; B: 27; C: 14; D: 5
2 | A: 41; B: 33; C: 16; D: 5
3 | A: 42; B: 35; C: 16; D: 5
4 | A: 45; B: 37; C: 16; D: 4
5 | A: 45; B: 37; C: 16; D: 4
6 | A: 43; B: 35; C: 15; D: 3
7 | A: 38; B: 31; C: 15; D: 3
8 | A: 34; B: 27; C: 12; D: 2
1 | A: 48; B: 35; C: 19; D: 6
2 | A: 53; B: 39; C: 22; D: 7
3 | A: 47; B: 40; C: 21; D: 7
4 | A: 46; B: 36; C: 18; D: 6
5 | A: 43; B: 36; C: 16; D: 4
6 | A: 43; B: 36; C: 15; D: 3
7 | A: 42; B: 36; C: 15; D: 2
8 | A: 32; B: 28; C: 11; D: 2
Pv (Pa) dinamica | 42.7404 | 34.4759 | 15.4982 | 3.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total | 102.7404 | 134.4759 | 215.4982 | 303.6034 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 8.5327 | 7.662 | 5.1346 | 2.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 376.9658 | 338.4969 | 226.8419 | 109.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor | [11 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 6 | 5.3852 | 3.1623 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6.245 | 5.6569 | 3.4641 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.5574 | 5.9161 | 3.6056 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.7082 | 6.0828 | 3.873 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6.4807 | 5.831 | 4 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.8557 | 6.1644 | 4.1231 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.0711 | 6.4031 | 4.2426 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6.7082 | 6 | 4.1231 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6.3246 | 5.1962 | 3.7417 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6.4031 | 5.7446 | 4 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.4807 | 5.9161 | 4 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.7082 | 6.0828 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6.7082 | 6.0828 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.5574 | 5.9161 | 3.873 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.1644 | 5.5678 | 3.873 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.831 | 5.1962 | 3.4641 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6.9282 | 5.9161 | 4.3589 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.2801 | 6.245 | 4.6904 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.8557 | 6.3246 | 4.5826 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.7823 | 6 | 4.2426 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6.5574 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.5574 | 6 | 3.873 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.4807 | 6 | 3.873 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.6569 | 5.2915 | 3.3166 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROTAÇÃO ACI | 2500 | ,+-10%
|  | ROTAÃO ACI EC | 3260
vazão teorica ACI, aumentando rpm para 3260
|  |  | RPM2 | RPM1
|  |  | 2500 | 3260
|  | Q | 230.3 | 300.3112
|  | TESTADO |  | 256 |  | 880
|  | DIF |  | 14.76% |  | 1550
[6 empty] | 670 | 0.43226 | 43.23%
|  | 2500 | TESTADO
|  | pressão | vazão
|  | 2.7495 | 230.2746
|  | 5.0916 | 202.0376
|  | 10.1833 | 184.4745
|  | 20.3666 | 128.5928
|  | 35.6415 | 60.5599
|  | 49.8982 | 0
|  | 3260 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão
|  | 4.6753 | 300.2781 | 255.2364
|  | 8.6579 | 263.457 | 223.9385
|  | 17.3158 | 240.5548 | 204.4716
|  | 34.6317 | 167.685 | 142.5322
|  | 60.6055 | 78.9701 | 67.1245
| 48 | 84.8476 | 0
|  | 4400 | CALCULADO | 15%
|  | pressão | vazão | vazão
|  | 8.5168 | 405.2833 | 344.4908
|  | 15.7719 | 355.5862 | 302.2482
|  | 31.5438 | 324.6752 | 275.9739
|  | 63.0876 | 226.3233 | 192.3748
|  | 110.4033 | 106.5853 | 90.5975
|  | 154.5646 | 0
𝑊_1=〖𝑊_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^3
𝑄_1=〖𝑄_2×(𝑛_1/𝑛_2 )〗^1

## RUÍDO
TESTE DE NÍVEL DE RUÍDO [dB]
| FH 150 G4+M5 | FHB 150 G4+M5
SALA | 40 | 40
DUTADO
SEM DUTO | 63 | 60