## FHB680 0,25m² G4+F8 -704
FHB680-0,25m² G4+F8 - 704 |  | Planilha de medição de vazão
Altitude do local m : |  |  | 15 | Data |  | 2023-12-19 |  |  |  |  | pb | 101120.8978 | [7 empty] | FHB680-0,25m² G4+F8 - 704
Pressão estatica Pa | [19 empty] | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Localidade | [19 empty] | 0 | 810
Equipamento | A | B | C | D | E | E | F | G | H | H | [9 empty] | 3.9375 | 778.9811
TBS C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | pe | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 11.6135 | 694.2879
TBU C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | pp | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 21.2253 | 537.7097
ρ Kg/m3 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 |  | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | ρ | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 31.0987 | 429.6373
ρd Kg/m3 | 1.193 | 1.1939 | 1.1951 | 1.1963 |  | 1.1969 | 1.1986 | 1.1998 | 1.2008 | 1.1927 | [9 empty] | 36.0653 | 377.4487
Pressão est. (Pa) | 21 | 100 | 200 | 300 |  | 350 | 500 | 600 | 685 |  | Dens | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 51.1205 | 261.7039
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [19 empty] | 61.2016 | 184.8053
1 | 18 | 15 | 10 | 6 |  | 4 | 2 | 1 | [11 empty] | 69.7556 | 0
2 | 23 | 19 | 11 | 7 |  | 6 | 3 | 1
3 | 25 | 21 | 14 | 7 |  | 6 | 3 | 1
4 | 24 | 17 | 10 | 6 |  | 4 | 2 | 1
5 | 16 | 13 | 8 | 5 |  | 4 | 2 | 1
6 | 16 | 13 | 8 | 5 |  | 4 | 2 | 1
7 | 17 | 12 | 8 | 5 |  | 4 | 2 | 1
8 | 10 | 8 | 5 | 3 |  | 2 | 1 | 1
1 | 19 | 15 | 9 | 5 |  | 4 | 2 | 1
2 | 21 | 16 | 10 | 6 |  | 4 | 2 | 1
3 | 21 | 16 | 11 | 6 |  | 5 | 2 | 1
4 | 22 | 17 | 10 | 6 |  | 5 | 2 | 1
5 | 17 | 16 | 8 | 6 |  | 5 | 2 | 1
6 | 18 | 14 | 8 | 5 |  | 4 | 2 | 1
7 | 16 | 14 | 7 | 5 |  | 4 | 2 | 1
8 | 10 | 8 | 5 | 3 |  | 3 | 1 | 1
1 | 16 | 14 | 8 | 6 |  | 4 | 2 | 1
2 | 18 | 13 | 9 | 7 |  | 4 | 3 | 1
3 | 18 | 14 | 9 | 7 |  | 4 | 3 | 1
4 | 16 | 12 | 8 | 6 |  | 4 | 2 | 1
5 | 18 | 13 | 8 | 6 |  | 4 | 2 | 1
6 | 19 | 15 | 8 | 5 |  | 5 | 2 | 1
7 | 19 | 16 | 7 | 5 |  | 5 | 2 | 1
8 | 12 | 10 | 6 | 3 |  | 3 | 1 | 1
Pv (Pa) | 17.6663 | 14.0446 | 8.4325 | 5.3888 | 0 | 4.1612 | 2.0034 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total (Pa) | 38.6663 | 114.0446 | 208.4325 | 305.3888 | 0 | 354.1612 | 502.0034 | 601 | 685
v (m/s) | 5.4421 | 4.8504 | 3.7566 | 3.0015 | #DIV/0! | 2.6369 | 1.8283 | 1.2911 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão m3/h | 778.9811 | 694.2879 | 537.7097 | 429.6373 | 0 | 377.4487 | 261.7039 | 184.8053 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
rpm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
Consumo A
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Medio A | bar: A to D; E to H
Corrente nominal do motor A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Fator de serviço do motor | bar: A to D; E to H
Corrente maxima do motor A | E: 0
Rotação nominal do motor | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4.2426 | 3.873 | 3.1623 | 2.4495 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
2 | 4.7958 | 4.3589 | 3.3166 | 2.6458 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
3 | 5 | 4.5826 | 3.7417 | 2.6458 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
4 | 4.899 | 4.1231 | 3.1623 | 2.4495 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
5 | 4 | 3.6056 | 2.8284 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
6 | 4 | 3.6056 | 2.8284 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
7 | 4.1231 | 3.4641 | 2.8284 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
8 | 3.1623 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 1.4142 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 4.3589 | 3.873 | 3 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
2 | 4.5826 | 4 | 3.1623 | 2.4495 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
3 | 4.5826 | 4 | 3.3166 | 2.4495 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
4 | 4.6904 | 4.1231 | 3.1623 | 2.4495 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
5 | 4.1231 | 4 | 2.8284 | 2.4495 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
6 | 4.2426 | 3.7417 | 2.8284 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
7 | 4 | 3.7417 | 2.6458 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
8 | 3.1623 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 1.7321 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 4 | 3.7417 | 2.8284 | 2.4495 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
2 | 4.2426 | 3.6056 | 3 | 2.6458 | 0 | 2 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
3 | 4.2426 | 3.7417 | 3 | 2.6458 | 0 | 2 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
4 | 4 | 3.4641 | 2.8284 | 2.4495 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
5 | 4.2426 | 3.6056 | 2.8284 | 2.4495 | 0 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
6 | 4.3589 | 3.873 | 2.8284 | 2.2361 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
7 | 4.3589 | 4 | 2.6458 | 2.2361 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
8 | 3.4641 | 3.1623 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 1.7321 | 1 | 1 | 0 | 0

## FHB680 0,25m² SEM FILTROS - 704
FHB680-0,25m² S/ FILTROS - 704 |  | Planilha de medição de vazão
Altitude do local m : |  |  | 15 | Data |  | 2023-12-19 |  |  |  |  | pb | 101120.8978 | [7 empty] | FHB680 0,25m² G4+F8 - 704 |  | FHB680-0,25m² S/ FILTROS - 704
Pressão estatica Pa | [19 empty] | Pressão total mmca | Vazão m³/h | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Localidade | [19 empty] | 0 | 810 | 0 | 1150
Equipamento | A | B | C | D | E | E | F | G | H | H | [9 empty] | 3.9375 | 778.9811 | 7.2099 | 1028.4813
TBS C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | pe | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 11.6135 | 694.2879 | 12.4774 | 879.3151
TBU C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | pp | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 21.2253 | 537.7097 | 21.5702 | 636.6013
ρ Kg/m3 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 |  | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | ρ | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 31.0987 | 429.6373 | 26.3569 | 549.9313
ρd Kg/m3 | 1.1932 | 1.1939 | 1.1951 | 1.1957 |  | 1.1963 | 1.1975 | 1.1986 | 1.2002 | 1.1927 | [9 empty] | 36.0653 | 377.4487 | 31.1515 | 449.8311
Pressão est. (Pa) | 40 | 100 | 200 | 250 |  | 300 | 400 | 500 | 630 |  | Dens | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 51.1205 | 261.7039 | 41.1173 | 359.2635
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [19 empty] | 61.2016 | 184.8053 | 51.1055 | 251.9094
1 | 31 | 23 | 11 | 9 |  | 6 | 3 | 2 | [11 empty] | 69.7556 | 0 | 64.1548 | 0
2 | 40 | 30 | 14 | 11 |  | 7 | 4 | 2
3 | 42 | 30 | 15 | 11 |  | 7 | 4 | 2
4 | 38 | 30 | 15 | 10 |  | 7 | 4 | 2
5 | 27 | 21 | 11 | 8 |  | 6 | 4 | 2
6 | 28 | 20 | 11 | 9 |  | 5 | 4 | 2
7 | 31 | 21 | 12 | 10 |  | 6 | 4 | 2
8 | 16 | 12 | 7 | 6 |  | 3 | 2 | 1
1 | 33 | 26 | 10 | 8 |  | 6 | 4 | 2
2 | 36 | 26 | 13 | 11 |  | 7 | 4 | 2
3 | 38 | 26 | 13 | 10 |  | 7 | 4 | 2
4 | 36 | 26 | 14 | 10 |  | 7 | 4 | 2
5 | 32 | 22 | 12 | 8 |  | 6 | 4 | 2
6 | 33 | 23 | 12 | 8 |  | 6 | 4 | 2
7 | 32 | 23 | 12 | 8 |  | 6 | 4 | 2
8 | 18 | 14 | 9 | 5 |  | 4 | 3 | 1
1 | 25 | 20 | 10 | 8 |  | 6 | 4 | 2
2 | 29 | 22 | 11 | 9 |  | 6 | 4 | 2
3 | 30 | 22 | 12 | 10 |  | 6 | 4 | 2
4 | 29 | 20 | 13 | 10 |  | 6 | 4 | 2
5 | 32 | 24 | 12 | 9 |  | 6 | 4 | 2
6 | 37 | 26 | 14 | 10 |  | 6 | 4 | 2
7 | 38 | 26 | 15 | 11 |  | 7 | 4 | 2
8 | 18 | 14 | 8 | 5 |  | 4 | 3 | 1
Pv (Pa) | 30.8011 | 22.5279 | 11.8194 | 8.8245 | 0 | 5.9073 | 3.7717 | 1.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total (Pa) | 70.8011 | 122.5279 | 211.8194 | 258.8245 | 0 | 305.9073 | 403.7717 | 501.8562 | 630
v (m/s) | 7.1852 | 6.1431 | 4.4474 | 3.8419 | #DIV/0! | 3.1426 | 2.5099 | 1.7599 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão m3/h | 1028.4813 | 879.3151 | 636.6013 | 549.9313 | 0 | 449.8311 | 359.2635 | 251.9094 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
rpm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Fator de serviço do motor | bar: A to D; E to H
Corrente maxima do motor A | E: 0
Rotação nominal do motor | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 5.5678 | 4.7958 | 3.3166 | 3 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
2 | 6.3246 | 5.4772 | 3.7417 | 3.3166 | 0 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
3 | 6.4807 | 5.4772 | 3.873 | 3.3166 | 0 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
4 | 6.1644 | 5.4772 | 3.873 | 3.1623 | 0 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
5 | 5.1962 | 4.5826 | 3.3166 | 2.8284 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
6 | 5.2915 | 4.4721 | 3.3166 | 3 | 0 | 2.2361 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
7 | 5.5678 | 4.5826 | 3.4641 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
8 | 4 | 3.4641 | 2.6458 | 2.4495 | 0 | 1.7321 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
1 | 5.7446 | 5.099 | 3.1623 | 2.8284 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
2 | 6 | 5.099 | 3.6056 | 3.3166 | 0 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
3 | 6.1644 | 5.099 | 3.6056 | 3.1623 | 0 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
4 | 6 | 5.099 | 3.7417 | 3.1623 | 0 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
5 | 5.6569 | 4.6904 | 3.4641 | 2.8284 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
6 | 5.7446 | 4.7958 | 3.4641 | 2.8284 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
7 | 5.6569 | 4.7958 | 3.4641 | 2.8284 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
8 | 4.2426 | 3.7417 | 3 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
1 | 5 | 4.4721 | 3.1623 | 2.8284 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
2 | 5.3852 | 4.6904 | 3.3166 | 3 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
3 | 5.4772 | 4.6904 | 3.4641 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
4 | 5.3852 | 4.4721 | 3.6056 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
5 | 5.6569 | 4.899 | 3.4641 | 3 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
6 | 6.0828 | 5.099 | 3.7417 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
7 | 6.1644 | 5.099 | 3.873 | 3.3166 | 0 | 2.6458 | 2 | 1.4142 | 0 | 0
8 | 4.2426 | 3.7417 | 2.8284 | 2.2361 | 0 | 2 | 1.7321 | 1 | 0 | 0

## INTERPOLAÇÃO - 704
|  | 856 | 873
DADOS DO TESTES EM LAB. | [10 empty] | DADOS INTERPOLAÇÃO |  |  |  | DADOS DO TESTES EM LAB.
FHB680 SEM FILTRO |  |  | FHB680 G4 |  |  |  | FHB680 G4+M5 |  |  |  | FHB680 G4+F8 |  |  |  | FHB680 G4+F8 LIMPO |  |  |  |  | FILTROS G4 E M5
Ptot [mmca] | Q [m³/h] |  | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] |  | Perda inical | Perda final | Perda media [Pa] | velocidade [m/s] | K
0 | 1150 |  | 1.2778 | 4.1234 | -4.1234 | 1150 | 1.2778 | 11.173 | -11.173 | 1150 | 1.2778 | 12.104 | -12.104 | 1150 | 1.2778 | 0 | 0 | 810 | G4 | 60 | 250 | 155 | 2.5 | 24.8
7.2099 | 1028.4813 |  | 1.1428 | 3.298 | 3.9119 | 1028.4813 | 1.1428 | 8.9365 | -1.7266 | 1028.4813 | 1.1428 | 9.6812 | -2.4713 | 1028.4813 | 1.1428 | 0 | 3.9375 | 778.9811 | M5 | 80 | 450 | 265 | 2.5 | 42.4
12.4774 | 879.3151 |  | 0.97702 | 2.4107 | 10.0667 | 879.3151 | 0.97702 | 6.5322 | 5.9451 | 879.3151 | 0.97702 | 7.0766 | 5.4008 | 879.3151 | 0.97702 | 0 | 11.6135 | 694.2879 | F8 | 150 | 450 | 300 | 2.5 | 48
21.5702 | 636.6013 |  | 0.70733 | 1.2635 | 20.3067 | 636.6013 | 0.70733 | 3.4238 | 18.1464 | 636.6013 | 0.70733 | 3.7091 | 17.8611 | 636.6013 | 0.70733 | 0 | 21.2253 | 537.7097
26.3569 | 549.9313 |  | 0.61103 | 0.94291 | 25.414 | 549.9313 | 0.61103 | 2.555 | 23.8019 | 549.9313 | 0.61103 | 2.7679 | 23.589 | 549.9313 | 0.61103 | 0 | 31.0987 | 429.6373 | [6 empty] | 1
31.1515 | 449.8311 |  | 0.49981 | 0.63089 | 30.5206 | 449.8311 | 0.49981 | 1.7095 | 29.4419 | 449.8311 | 0.49981 | 1.852 | 29.2995 | 449.8311 | 0.49981 | 0 | 36.0653 | 377.4487 | [6 empty] | 100
41.1173 | 359.2635 |  | 0.39918 | 0.40242 | 40.7149 | 359.2635 | 0.39918 | 1.0904 | 40.0269 | 359.2635 | 0.39918 | 1.1813 | 39.936 | 359.2635 | 0.39918 | 0 | 51.1205 | 261.7039 |  |  | Perda inical | Perda media | velocidade [m/s] | K | 1000
51.1055 | 251.9094 |  | 0.2799 | 0.19785 | 50.9077 | 251.9094 | 0.2799 | 0.53612 | 50.5694 | 251.9094 | 0.2799 | 0.5808 | 50.5247 | 251.9094 | 0.2799 | 0 | 61.2016 | 184.8053 | G4+M5 |  |  | 420 | 2.5 | 67.2
64.1548 | 0 |  | 0 | 0 | 64.1548 | 0 | 0 | 0 | 64.1548 | 0 | 0 | 0 | 64.1548 | 0 | 0 | 0 | 69.7556 | 0 | G4+F8 |  |  | 455 | 2.5 | 72.8
AREA FILTRANTE
[19 empty] | d1 |  | [mm]
[19 empty] | d2 |  | [mm]
[19 empty] | A | 0.25 | [m² ]
∆𝑃=𝐾∗𝑉^2

## FHB680 0,25m² SEM FILTROS-32794 (hidden)
FHB680-0,25m² S/ FILTROS - 32794 |  | Planilha de medição de vazão
Altitude do local m : |  |  | 15 | Data |  | 2023-12-19 |  |  |  |  | pb | 101120.8978 | [7 empty] | FHB680 0,25m² G4+F8 - 704 |  | FHB680-0,25m² S/ FILTROS - 32794
Pressão estatica Pa | [19 empty] | Pressão total mmca | Vazão m³/h | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Localidade | [19 empty] | 0 | 810 | 0 | 850
Equipamento | A | B | C | D | E | E | F | G | H | H | [9 empty] | 3.9375 | 778.9811 | 4.2041 | 813.8704
TBS C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | pe | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 11.6135 | 694.2879 | 11.9388 | 769.1919
TBU C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | pp | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 21.2253 | 537.7097 | 26.8016 | 672.3809
ρ Kg/m3 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 |  | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | ρ | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 31.0987 | 429.6373 | 41.5596 | 526.9765
ρd Kg/m3 | 1.193 | 1.1939 | 1.1957 | 1.1975 |  | 1.1992 | 1.2004 | 1.2017 | 1.1927 | 1.1927 | [9 empty] | 36.0653 | 377.4487 | 56.4382 | 379.8741
Pressão est. (Pa) | 22 | 100 | 250 | 400 |  | 550 | 650 | 760 |  |  | Dens | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 51.1205 | 261.7039 | 66.3951 | 261.29
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [19 empty] | 61.2016 | 184.8053 | 77.3931 | 0
1 | 15 | 14 | 12 | 7 |  | 4 | 2 | 0 | [11 empty] | 69.7556 | 0
2 | 19 | 18 | 13 | 8 |  | 5 | 2 | 0
3 | 22 | 19 | 15 | 9 |  | 5 | 2 | 0
4 | 22 | 19 | 16 | 10 |  | 5 | 2 | 0
5 | 21 | 19 | 14 | 9 |  | 5 | 2 | 0
6 | 23 | 20 | 15 | 9 |  | 5 | 2 | 0
7 | 23 | 19 | 14 | 8 |  | 4 | 2 | 0
8 | 13 | 11 | 9 | 6 |  | 3 | 2 | 0
1 | 18 | 18 | 13 | 7 |  | 4 | 2 | 0
2 | 22 | 20 | 15 | 10 |  | 5 | 2 | 0
3 | 23 | 19 | 16 | 10 |  | 5 | 2 | 0
4 | 22 | 19 | 15 | 9 |  | 5 | 2 | 0
5 | 18 | 16 | 12 | 8 |  | 4 | 2 | 0
6 | 20 | 18 | 13 | 8 |  | 4 | 2 | 0
7 | 22 | 18 | 14 | 9 |  | 4 | 2 | 0
8 | 11 | 10 | 8 | 5 |  | 3 | 2 | 0
1 | 19 | 18 | 14 | 8 |  | 4 | 2 | 0
2 | 22 | 19 | 15 | 8 |  | 4 | 2 | 0
3 | 22 | 20 | 14 | 9 |  | 4 | 2 | 0
4 | 20 | 18 | 14 | 8 |  | 4 | 2 | 0
5 | 18 | 17 | 13 | 8 |  | 4 | 2 | 0
6 | 19 | 18 | 13 | 9 |  | 4 | 2 | 0
7 | 21 | 19 | 14 | 8 |  | 5 | 2 | 0
8 | 12 | 11 | 8 | 6 |  | 3 | 2 | 0
Pv (Pa) | 19.2844 | 17.2385 | 13.1918 | 8.1152 | 0 | 4.2232 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total (Pa) | 41.2844 | 117.2385 | 263.1918 | 408.1152 | 0 | 554.2232 | 652 | 760 | 0
v (m/s) | 5.6859 | 5.3737 | 4.6974 | 3.6816 | #DIV/0! | 2.6539 | 1.8254 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão m3/h | 813.8704 | 769.1919 | 672.3809 | 526.9765 | 0 | 379.8741 | 261.29 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60
rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Fator de serviço do motor | bar: A to D; E to G
Corrente maxima do motor A | E: 0
Rotação nominal do motor | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 3.873 | 3.7417 | 3.4641 | 2.6458 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
2 | 4.3589 | 4.2426 | 3.6056 | 2.8284 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6904 | 4.3589 | 3.873 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
4 | 4.6904 | 4.3589 | 4 | 3.1623 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
5 | 4.5826 | 4.3589 | 3.7417 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
6 | 4.7958 | 4.4721 | 3.873 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
7 | 4.7958 | 4.3589 | 3.7417 | 2.8284 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
8 | 3.6056 | 3.3166 | 3 | 2.4495 | 0 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 4.2426 | 4.2426 | 3.6056 | 2.6458 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
2 | 4.6904 | 4.4721 | 3.873 | 3.1623 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7958 | 4.3589 | 4 | 3.1623 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
4 | 4.6904 | 4.3589 | 3.873 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
5 | 4.2426 | 4 | 3.4641 | 2.8284 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
6 | 4.4721 | 4.2426 | 3.6056 | 2.8284 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
7 | 4.6904 | 4.2426 | 3.7417 | 3 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
8 | 3.3166 | 3.1623 | 2.8284 | 2.2361 | 0 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 4.3589 | 4.2426 | 3.7417 | 2.8284 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
2 | 4.6904 | 4.3589 | 3.873 | 2.8284 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6904 | 4.4721 | 3.7417 | 3 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
4 | 4.4721 | 4.2426 | 3.7417 | 2.8284 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
5 | 4.2426 | 4.1231 | 3.6056 | 2.8284 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
6 | 4.3589 | 4.2426 | 3.6056 | 3 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
7 | 4.5826 | 4.3589 | 3.7417 | 2.8284 | 0 | 2.2361 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
8 | 3.4641 | 3.3166 | 2.8284 | 2.4495 | 0 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0

## FHB680 0,25m² G4+F8 -32794 (2)
FHB680-0,25m² G4+F8 - 32794 |  | Planilha de medição de vazão | [17 empty] | OBS.: AUMENTO DE +1PA NAS MEDIÇÕES DE LABORATÓRIO
Altitude do local m : |  |  | 15 | Data | 2023-12-19 |  |  |  |  | pb | 101120.8978 | [7 empty] | FHB680-0,25m² G4+F8 - 704 |  | FHB680-0,25m² G4+F8 - 32794
Pressão estatica Pa | [18 empty] | Pressão total mmCa | Vazão m3/h | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Localidade | [18 empty] | 0 | 810 | 0 | 800
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | H | [9 empty] | 3.9375 | 778.9811 | 4.7187 | 771.6613
TBS C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | pe | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 11.6135 | 694.2879 | 11.7418 | 724.7553
TBU C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | pp | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 21.2253 | 537.7097 | 21.6563 | 658.9843
ρ Kg/m3 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | ρ | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 31.0987 | 429.6373 | 36.5232 | 544.4489
ρd Kg/m3 | 1.1931 | 1.1939 | 1.1951 | 1.1969 | 1.1986 | 1.2004 | 1.2014 | 1.1927 | 1.1927 | [9 empty] | 36.0653 | 377.4487 | 51.393 | 399.973
Pressão est. (Pa) | 29 | 100 | 200 | 350 | 500 | 650 | 730 |  |  | Dens | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 51.1205 | 261.7039 | 66.4831 | 312.6731
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [18 empty] | 61.2016 | 184.8053 | 74.3381 | 0
1 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 | [12 empty] | 69.7556 | 0
2 | 18 | 15 | 13 | 9 | 5 | 3
3 | 20 | 18 | 15 | 9 | 5 | 3
4 | 20 | 18 | 15 | 9 | 5 | 3
5 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3
6 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3
7 | 18 | 16 | 14 | 9 | 5 | 3
8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2
1 | 16 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3
2 | 20 | 18 | 15 | 9 | 5 | 3
3 | 21 | 18 | 15 | 9 | 5 | 3
4 | 19 | 17 | 14 | 9 | 5 | 3
5 | 16 | 14 | 12 | 8 | 5 | 3
6 | 18 | 16 | 13 | 8 | 4 | 3
7 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3
8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2
1 | 16 | 12 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0
2 | 18 | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0
3 | 20 | 16 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0
4 | 20 | 16 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0
5 | 20 | 17 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0
6 | 20 | 18 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0
7 | 20 | 19 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0
8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0
Pv (Pa) | 17.3372 | 15.3043 | 12.6651 | 8.658 | 4.6796 | 2.864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressão total (Pa) | 46.3372 | 115.3043 | 212.6651 | 358.658 | 504.6796 | 652.864 | 730 | 0
v (m/s) | 5.391 | 5.0633 | 4.6038 | 3.8036 | 2.7943 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão m3/h | 771.6613 | 724.7553 | 658.9843 | 544.4489 | 399.973 | 312.6731 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60
rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Fator de serviço do motor | bar: A to D; F to G
Corrente maxima do motor A | E: 0
Rotação nominal do motor | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400
Nivel de ruido | bar: H
Diametro duto m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 3.873 | 3.6056 | 3.4641 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
2 | 4.2426 | 3.873 | 3.6056 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4721 | 4.2426 | 3.873 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 4.4721 | 4.2426 | 3.873 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 4.2426 | 4 | 3.6056 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.2426 | 4 | 3.6056 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.2426 | 4 | 3.7417 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.1623 | 3.1623 | 2.8284 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 3.873 | 3.3166 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
2 | 4.4721 | 4.2426 | 3.873 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5826 | 4.2426 | 3.873 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 4.3589 | 4.1231 | 3.7417 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 3.7417 | 3.4641 | 2.8284 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.2426 | 4 | 3.6056 | 2.8284 | 2 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.2426 | 4 | 3.6056 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.3166 | 3.1623 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 3.4641 | 3.1623 | 3 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
2 | 4.2426 | 3.873 | 3.7417 | 3.1623 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4721 | 4 | 3.6056 | 3.1623 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 4.4721 | 4 | 3.6056 | 3.1623 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 4.4721 | 4.1231 | 3.6056 | 3.1623 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.4721 | 4.2426 | 3.7417 | 3.1623 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.4721 | 4.3589 | 3.873 | 3.1623 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.1623 | 3.3166 | 3 | 2.6458 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0 | 0

## FHB680 0,25m² SEM FILTROS-3 (2)
FHB680-0,25m² S/ FILTROS - 32794 |  | Planilha de medição de vazão | [17 empty] | OBS.: AUMENTO DE +1PA NAS MEDIÇÕES DE LABORATÓRIO
Altitude do local m : |  |  | 15 | Data |  | 2023-12-19 |  |  |  |  | pb | 101120.8978 | [7 empty] | FHB680 0,25m² G4+F8 - 704 |  | FHB680-0,25m² S/ FILTROS - 32794
Pressão estatica Pa | [19 empty] | Pressão total mmca | Vazão m³/h | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Localidade | [19 empty] | 0 | 810 | 0 | 860
Equipamento | A | B | C | D | E | E | F | G | H | H | [9 empty] | 3.9375 | 778.9811 | 4.307 | 834.9091
TBS C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | pe | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 2079.8 | 11.6135 | 694.2879 | 12.0415 | 791.3791
TBU C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | pp | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 1944.9721 | 21.2253 | 537.7097 | 26.9043 | 697.5996
ρ Kg/m3 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 |  | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | ρ | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 31.0987 | 429.6373 | 41.662 | 558.6897
ρd Kg/m3 | 1.193 | 1.1939 | 1.1957 | 1.1975 |  | 1.1992 | 1.2004 | 1.2017 | 1.1927 | 1.1927 | [9 empty] | 36.0653 | 377.4487 | 56.5406 | 422.6783
Pressão est. (Pa) | 22 | 100 | 250 | 400 |  | 550 | 650 | 760 |  |  | Dens | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 51.1205 | 261.7039 | 66.4831 | 312.6731
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [19 empty] | 61.2016 | 184.8053 | 77.3931 | 0
1 | 16 | 15 | 13 | 8 |  | 5 | 3 | 0 | [11 empty] | 69.7556 | 0
2 | 20 | 19 | 14 | 9 |  | 6 | 3 | 0
3 | 23 | 20 | 16 | 10 |  | 6 | 3 | 0
4 | 23 | 20 | 17 | 11 |  | 6 | 3 | 0
5 | 22 | 20 | 15 | 10 |  | 6 | 3 | 0
6 | 24 | 21 | 16 | 10 |  | 6 | 3 | 0
7 | 24 | 20 | 15 | 9 |  | 5 | 3 | 0
8 | 14 | 12 | 10 | 7 |  | 4 | 2 | 0
1 | 19 | 19 | 14 | 8 |  | 5 | 3 | 0
2 | 23 | 21 | 16 | 11 |  | 6 | 3 | 0
3 | 24 | 20 | 17 | 11 |  | 6 | 3 | 0
4 | 23 | 20 | 16 | 10 |  | 6 | 3 | 0
5 | 19 | 17 | 13 | 9 |  | 5 | 3 | 0
6 | 21 | 19 | 14 | 9 |  | 5 | 3 | 0
7 | 23 | 19 | 15 | 10 |  | 5 | 3 | 0
8 | 12 | 11 | 9 | 6 |  | 4 | 2 | 0
1 | 20 | 19 | 15 | 9 |  | 5 | 3 | 0
2 | 23 | 20 | 16 | 9 |  | 5 | 3 | 0
3 | 23 | 21 | 15 | 10 |  | 5 | 3 | 0
4 | 21 | 19 | 15 | 9 |  | 5 | 3 | 0
5 | 19 | 18 | 14 | 9 |  | 5 | 3 | 0
6 | 20 | 19 | 14 | 10 |  | 5 | 3 | 0
7 | 22 | 20 | 15 | 9 |  | 6 | 3 | 0
8 | 13 | 12 | 9 | 7 |  | 4 | 2 | 0
Pv (Pa) | 20.2943 | 18.2474 | 14.1999 | 9.1213 | 0 | 5.2285 | 2.864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527
Pressão total (Pa) | 42.2943 | 118.2474 | 264.1999 | 409.1213 | 0 | 555.2285 | 652.864 | 760 | 0 | [10 empty] | 559
v (m/s) | 5.8328 | 5.5287 | 4.8736 | 3.9031 | #DIV/0! | 2.9529 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão m3/h | 834.9091 | 791.3791 | 697.5996 | 558.6897 | 0 | 422.6783 | 312.6731 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Fator de serviço do motor | bar: A to D; E to G
Corrente maxima do motor A | E: 0
Rotação nominal do motor | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4 | 3.873 | 3.6056 | 2.8284 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
2 | 4.4721 | 4.3589 | 3.7417 | 3 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7958 | 4.4721 | 4 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 4.7958 | 4.4721 | 4.1231 | 3.3166 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 4.6904 | 4.4721 | 3.873 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.899 | 4.5826 | 4 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.899 | 4.4721 | 3.873 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.7417 | 3.4641 | 3.1623 | 2.6458 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 4.3589 | 4.3589 | 3.7417 | 2.8284 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
2 | 4.7958 | 4.5826 | 4 | 3.3166 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
3 | 4.899 | 4.4721 | 4.1231 | 3.3166 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 4.7958 | 4.4721 | 4 | 3.1623 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 4.3589 | 4.1231 | 3.6056 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.5826 | 4.3589 | 3.7417 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.7958 | 4.3589 | 3.873 | 3.1623 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.4641 | 3.3166 | 3 | 2.4495 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0
1 | 4.4721 | 4.3589 | 3.873 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
2 | 4.7958 | 4.4721 | 4 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7958 | 4.5826 | 3.873 | 3.1623 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
4 | 4.5826 | 4.3589 | 3.873 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5 | 4.3589 | 4.2426 | 3.7417 | 3 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
6 | 4.4721 | 4.3589 | 3.7417 | 3.1623 | 0 | 2.2361 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
7 | 4.6904 | 4.4721 | 3.873 | 3 | 0 | 2.4495 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
8 | 3.6056 | 3.4641 | 3 | 2.6458 | 0 | 2 | 1.4142 | 0 | 0 | 0

## INTERPOLAÇÃO - 32794 (2)
DADOS DO TESTES EM LAB. | [9 empty] | DADOS INTERPOLAÇÃO |  |  |  | DADOS DO TESTES EM LAB.
FHB680 SEM FILTRO |  | FHB680 G4 |  |  |  | FHB680 G4+M5 |  |  |  | FHB680 G4+F8 MEIA VIDA |  |  |  | LAB. - FHB680 G4+F8 LIMPO |  |  |  | PERDA DE CARGA FILTROS
Ptot [mmca] | Q [m³/h] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] |  | Perda inical | Perda final | Perda media [Pa] | velocidade [m/s] | K
0 | 860 | 0.95556 | 2.306 | -2.306 | 860 | 0.95556 | 6.2484 | -6.2484 | 860 | 0.95556 | 6.7691 | -6.7691 | 860 |  |  | 0 | 800 | G4 | 60 | 250 | 155 | 2.5 | 24.8
4.307 | 834.9091 | 0.92768 | 2.1734 | 2.1336 | 834.9091 | 0.92768 | 5.8891 | -1.5822 | 834.9091 | 0.92768 | 6.3799 | -2.0729 | 834.9091 |  |  | 4.7187 | 771.6613 | M5 | 80 | 450 | 265 | 2.5 | 42.4
12.0415 | 791.3791 | 0.87931 | 1.9526 | 10.0888 | 791.3791 | 0.87931 | 5.2911 | 6.7504 | 791.3791 | 0.87931 | 5.732 | 6.3095 | 791.3791 |  |  | 11.7418 | 724.7553 | F8 | 150 | 450 | 300 | 2.5 | 48
26.9043 | 697.5996 | 0.77511 | 1.5173 | 25.387 | 697.5996 | 0.77511 | 4.1114 | 22.7929 | 697.5996 | 0.77511 | 4.454 | 22.4503 | 697.5996 |  |  | 19 | 680
29 | 680 | 0.75556 | 1.4417 | 27.5583 | 680 | 0.75556 | 3.9065 | 25.0935 | 680 | 0.75556 | 4.2321 | 25 | 680 |  |  | 21.6563 | 658.9843
41.662 | 558.6897 | 0.62077 | 0.97319 | 40.6889 | 558.6897 | 0.62077 | 2.637 | 39.025 | 558.6897 | 0.62077 | 2.8568 | 38.8053 | 558.6897 |  |  | 36.5232 | 544.4489
56.5406 | 422.6783 | 0.46964 | 0.55703 | 55.9836 | 422.6783 | 0.46964 | 1.5094 | 55.0312 | 422.6783 | 0.46964 | 1.6351 | 54.9054 | 422.6783 |  |  | 51.393 | 399.973 |  |  | Perda inical | Perda media | velocidade [m/s] | K
66.4831 | 312.6731 | 0.34741 | 0.30481 | 66.1783 | 312.6731 | 0.34741 | 0.82595 | 65.6571 | 312.6731 | 0.34741 | 0.89478 | 65.5883 | 312.6731 |  |  | 66.4831 | 312.6731 | G4+M5 |  |  | 420 | 2.5 | 67.2
77.3931 | 0 | 0 | 0 | 77.3931 | 0 | 0 | 0 | 77.3931 | 0 | 0 | 0 | 77.3931 | 0 |  |  | 74.3381 | 0 | G4+F8 |  |  | 455 | 2.5 | 72.8
[18 empty] | G4+F8 |  | 210 |  | 2.5 | 33.6
DADOS INTERPOLAÇÃO
INTERP. - FHB680 G4+F8 LIMPO
[14 empty] | Vface | ∆𝑃 [mmca] | Ptot [mmca] | Q [m³/h] | AREA FILTRANTE
[14 empty] | 0.95556 | 3.1242 | -3.1242 | 860 | A | 0.25 | [m² ]
[14 empty] | 0.92768 | 2.9446 | 1.3624 | 834.9091
[14 empty] | 0.87931 | 2.6455 | 9.396 | 791.3791
[14 empty] | 0.77511 | 2.0557 | 24.8486 | 697.5996
[16 empty] | 27 | 680
[14 empty] | 0.62077 | 1.3185 | 40.3435 | 558.6897
[14 empty] | 0.46964 | 0.75468 | 55.7859 | 422.6783
[14 empty] | 0.34741 | 0.41297 | 66.0701 | 312.6731
[14 empty] | 0 | 0 | 77.3931 | 0
∆𝑃=𝐾∗𝑉^2