## VELOCIDADE MÍNIMA
PROT. MAXX 210 - VEL. MÍN. |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | PROT. MAXX 210 - VEL. MÍN.
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | Data: 15/02/2023 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Vazão (m3/h) Catálogo | Rotação (rpm) | Corrente (A) | Potência (W) | Energia (kWh | Voltagem (V)
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 1.6 | 0 | 830 | 1910 | 0.52 | 112.5 | 37 | 216
Localidade | [20 empty] | 4 | 0 | 800
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [9 empty] | 8 | 0 | 750
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 0 | 660
TBU C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 0 | 600
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 0 | 520
ρd Kg/m3 | 1.1736 | 1.1738 | 1.1743 | 1.1748 | 1.1752 | 1.1757 | 1.1762 | 1.1765 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | [9 empty] | 24 | 0 | 380
Pressão total Pa | 16 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 268 |  |  |  | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.8 | 0 | 300
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos
1 | H: 0
2 | H: 0
3 | H: 0
4 | H: 0
5 | H: 0
6 | H: 0
7 | H: 0
8 | H: 0
1 | H: 0
2 | H: 0
3 | H: 0
4 | H: 0
5 | H: 0
6 | H: 0
7 | H: 0
8 | H: 0
1 | H: 0
2 | H: 0
3 | H: 0
4 | H: 0
5 | H: 0
6 | H: 0
7 | H: 0
8 | H: 0
Pv (Pa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VELOCIDADE MÁXIMA
PROT. MAXX 210 SUPER SILENCE - VEL. MÁX |  | Planilha de medição de vazão | [18 empty] | PROT. MAXX 210 - VEL. MÁX
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | Data: 12/06/2023 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Rotação (rpm) | Corrente (A) | Potência (W) | Energia (kWh | Voltagem (V)
Pressão estatica Pa | [20 empty] | 2.7495 | 802.1961 | 2420 | 0.49 | 102.7 | 40 | 210
Localidade | [20 empty] | 4.0733 | 759.479
Equipamento | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H | [9 empty] | 8.1466 | 710.1247
TBS C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12.22 | 628.8451
TBU C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16.2933 | 578.863
ρ Kg/m3 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | ρ | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.3666 | 547.09
ρd Kg/m3 | 1.1737 | 1.1738 | 1.1743 | 1.1748 | 1.1752 | 1.1757 | 1.1762 | 1.1766 | 1.1771 | 1.1779 | 1.1734 | [9 empty] | 24.4399 | 425.0078
Pressão total Pa | 27 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 390 |  | Dens | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | 0.85225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.5132 | 315.8195
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano;4 Planos | [20 empty] | 32.5866 | 245.0945
1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | [10 empty] | 39.7149 | 0
2 | 22 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0
3 | 24 | 23 | 19 | 15 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | [10 empty] | temperatura no dia: 15°C
4 | 25 | 24 | 19 | 15 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0
5 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0
6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0
7 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0
8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
1 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0
2 | 24 | 22 | 18 | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0
3 | 26 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0
4 | 25 | 23 | 19 | 14 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0
5 | 19 | 17 | 16 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0
6 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0
7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0
8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0
1 | 16 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0
2 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0
3 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10.5 | 5 | 3 | 2 | 0
4 | 19 | 15 | 15 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1.5 | 0
5 | 25 | 22 | 20 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 0
6 | 25 | 22 | 20 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 3 | 2 | 0
7 | 22 | 21 | 18 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0
8 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 4 | 2 | 1.5 | 0
Pv (Pa) | 18.4316 | 16.523 | 14.4511 | 11.3368 | 9.61 | 8.5874 | 5.1845 | 2.864 | 1.7255 | 0 | 0
v (m/s) | 5.6043 | 5.3059 | 4.9611 | 4.3932 | 4.0441 | 3.8221 | 2.9692 | 2.2064 | 1.7123 | 0 | 0
Vazão m3/h | 802.1961 | 759.479 | 710.1247 | 628.8451 | 578.863 | 547.09 | 425.0078 | 315.8195 | 245.0945 | 0 | 0
Frequencia do Inversor | [11 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
rpm | [11 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente consumida do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225
1 | 4.1231 | 3.873 | 3.6056 | 3.3166 | 3 | 2.8284 | 1.7321 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
2 | 4.6904 | 4.3589 | 4.1231 | 3.6056 | 3.3166 | 3.1623 | 2 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
3 | 4.899 | 4.7958 | 4.3589 | 3.873 | 3.4641 | 3.3166 | 2 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
4 | 5 | 4.899 | 4.3589 | 3.873 | 3.4641 | 3.3166 | 2.2361 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
5 | 4 | 3.873 | 3.6056 | 3.4641 | 3.1623 | 2.8284 | 2.4495 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
6 | 3.873 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3 | 2.8284 | 2.6458 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
7 | 3.7417 | 3.6056 | 3.4641 | 3.4641 | 3.3166 | 2.8284 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
8 | 3.3166 | 2.8284 | 3 | 3 | 2.6458 | 2.4495 | 2 | 1.4142 | 1 | 0 | 0
1 | 4.6904 | 4.3589 | 4 | 3.4641 | 3.1623 | 3 | 2 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
2 | 4.899 | 4.6904 | 4.2426 | 3.7417 | 3.3166 | 3.1623 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
3 | 5.099 | 4.899 | 4.3589 | 3.873 | 3.4641 | 3.1623 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
4 | 5 | 4.7958 | 4.3589 | 3.7417 | 3.4641 | 3.3166 | 2.6458 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
5 | 4.3589 | 4.1231 | 4 | 3.1623 | 3 | 3.1623 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
6 | 3.7417 | 3.6056 | 3.3166 | 3 | 2.8284 | 2.8284 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
7 | 3.4641 | 3.4641 | 3.1623 | 2.8284 | 2.6458 | 2.4495 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
8 | 3 | 2.6458 | 2.6458 | 2.4495 | 2.2361 | 2.2361 | 2 | 1.4142 | 1.4142 | 0 | 0
1 | 4 | 4 | 3.4641 | 3.3166 | 3 | 2.9155 | 1.8708 | 1.7321 | 1.2247 | 0 | 0
2 | 4.2426 | 4.1231 | 3.7417 | 3.4641 | 3.1623 | 3.1623 | 2.2361 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
3 | 4.2426 | 4 | 3.7417 | 3.4641 | 3.1623 | 3.2404 | 2.2361 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
4 | 4.3589 | 3.873 | 3.873 | 3.3166 | 3 | 3.3166 | 2.4495 | 1.7321 | 1.2247 | 0 | 0
5 | 5 | 4.6904 | 4.4721 | 3.3166 | 3.3166 | 3 | 2.4495 | 1.7321 | 1.2247 | 0 | 0
6 | 5 | 4.6904 | 4.4721 | 3.4641 | 3.4641 | 2.8284 | 2.5495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
7 | 4.6904 | 4.5826 | 4.2426 | 3.3166 | 3.1623 | 2.6458 | 2.4495 | 1.7321 | 1.4142 | 0 | 0
8 | 3.6056 | 3.3166 | 3.1623 | 2.8284 | 2.6458 | 2.3452 | 2 | 1.4142 | 1.2247 | 0 | 0

## COMPARATIVO
PROT. MAXX 210 - VEL. MÍN. |  | PROT. MAXX 210 - VEL. MÁX
Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h) | Pressão total (mmCa) | Vazão (m3/h)
1.6 | 680.5422 | 2 | 833.736
4 | 643.9768 | 4 | 810.2667
8 | 571.3655 | 8 | 765.143
12 | 504.2247 | 12 | 718.8168
16 | 434.6578 | 16 | 662.1024
20 | 290.4703 | 20 | 568.5023
24 | 186.6559 | 24 | 416.9352
26.8 | 0 | 28 | 286.1622
|  | 32 | 186.5823
|  | 36 | 0